ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия

# Наименование изделия

Котёл ФР16 – 4,0 – 10 – 120   ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа – 4,0 – 1,0 Г/Лж/М)

# Наименование изделия

Котёл ФР16 – 4,0 – 10 – 120   ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа – 4,0 – 1,0 Г/Лж/М)

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт			4,0

- Температура воды на выходе, (С не более				115

- Давление воды, МПа (кгс/cм2) раб, не более			1,0 (10,0)

4    КПД (брутто), %  природный газ / дизельное топливо		92,6 / 92,7

- Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС			200 (220)

6     Аэродинамическое сопротивление, Па (мбар)			735 (7,4)

7    Расход воды в номинальном режиме

(∆t = 25  °C), м3/час							137,6

- Минимальный расход воды в номинальном режиме

(∆t = 45 °C), м3/час 	 					75,3

- Расход топливa, нм3/час / кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					434,6 / 363,8

10  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	4540,5 / 4664,3

11  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				5049,7 (5019,9)

12  Содержание вредных   выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих отходящих газах при α =1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

13 Общая поверхность нагрева, м2 	118,0

- радиационная	20,4

- конвективная	97,6

14 Водяная ёмкость, м3 	10,4

15 Теплонапряжение топочного объёма, МВт/м3  	0,934

16  Габаритные размеры, мм

- длина							5015

- ширина							2520

- высота							2735

17  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			4130

- диаметр топки в свету, D				Ø1264

- Проходное сечение дымового патрубка, мм			400 x 600

19  Масса котла (без горелки), т					12,6

20   Уровень звука в контрольных точках при работе

котла, дБА, не более 	80

- Расчётный срок службы котла, лет				15