| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия | Наименование изделия | Котёл ФР25-14-16 ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004 (КПа – Е – 14 - 1,5 - Г/Лж/М) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование изделия

Котёл ФР25-14-16  ТУ 3112 – 459 – 05015331 – 2004

(КПа – Е – 14 - 1,5 - Г/Лж/М)

- Паропроизводительность, т/ч			                          14

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт		9,14

- Давление пара раб, МПа (кгс/cм2), не более			1,4  (14)

- Температура пара раб, (С,  не более				198

- Температура питательной воды, (С				104

- Состояние теплоносителя – пар водяной насыщенный

- Влажность пара, %, не более					3

- КПД брутто без экономайзера (с экономайзером), %

природный газ / дизельное топливо					90,9 (94,0) / 89,6

9    Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более		240 (260)

10    Аэродинамическое сопротивление, Па (мбар)			1554 (15,5)

11  Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					1020,3 / 855,5

12  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	10661,0 / 10969,6

13  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				11856,6 (11805,7)

14  Содержание вредных   выбросов в  уходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих уходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

15 Общая поверхность нагрева, м2	281,2

- радиационная	37,0

- конвективная	244,2

16 Водяная ёмкость, по нижнему уровню, м3	25,3

17 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3	1076

18     Габаритные размеры, мм

- длина							7375

- ширина							3750

- высота							3800

19  Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			5495

- диаметр топки в свету, D				Ø1400

20  Проходное сечение дымового патрубка, мм			600 x 600

21 Потери в окружающую среду, q5%	0,40

22  Масса котла (без горелки), т					29,56

23   Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

- Расчётный срок службы котла, лет				15