ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические характеристики изделия

Наименование изделия

Котёл ФР10-6-10-120  ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –6 – 1,0 Г/Лж/М)

Наименование изделия

Котёл ФР10-6-10-120  ТУ 3112 – 460 – 42947771 – 2015

(КВа –6 – 1,0 Г/Лж/М)

- Номинальная  теплопроизводительность, МВт			6

- Температура воды на выходе, (С не более				115

- Давление воды, МПа (кгс/cм2) раб, не более			1,0 (10,0)

4    КПД (брутто), %  природный газ / дизельное топливо		92,9 / 92,6

- Температура уходящих газов для котлов, работающих

на газообразном (легком жидком) топливах, ºС, не более	             170 (215)

6     Аэродинамическое сопротивление, Па				1100

7    Расход воды в номинальном режиме

(∆t = 25  °C), м3/час							206,4

- Минимальный расход воды в номинальном

режиме  (∆t = 45 °C), м3/час 	 					113,0

- Расход топливa,   нм3/час   /    кг/час

(природный газ / дизельное топливо)					649,6 / 544,2

10  Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо)	6787,6 / 6977,3

11  Расход дымовых газов в котле,  работающем на

газообразном (жидком) топливе, нм3/час				7548,8 (7509,2)

12  Содержание вредных   выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более

(в пересчете на нормальные   условия в сухих отходящих газах при α=1):

CO	130 / 130 (160) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

NOX	200 / 300 (490) – на природном газе/ легком (тяжелом) жидком топливе

13 Общая поверхность нагрева, м2                                                           168,5

- радиационная                                                                                 27,1

- конвективная                                                                                  141,4

14 Водяная ёмкость, м3	  14,0

15 Теплонапряжение топочного объёма, кВт/м3  	 970

16 Допустимое число циклов

- из холодного состояния	340

- из горячего состояния                                                                   70 000

17 Габаритные размеры, мм

- длина							6280

- ширина							2800

- высота							2960

18 Размеры топочной камеры, мм

- длина топки до поворотной камеры, L			4630

- диаметр топки в свету, D				Ø1302

- Проходное сечение дымового патрубка, мм			550 x 550

20 Масса котла (без горелки), т					15,8

21 Уровень звука в контрольных

точках при работе котла, дБА, не более 				80

22 Расчётный срок службы котла				            15 лет